- SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1

1. Dane ogólne	4

1.1. Przedmiot opracowania	4

1.2. Podstawa opracowania	4

1.3. Inwestor	4

1.4. Adres Inwestycji	4

1.5. Przepisy techniczno–budowlane	4

1.6. Zakres opracowania	5

2. Stan istniejący	5

3. Zasilanie instalacji w energię elektryczną	6

3.1. Zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych	6

3.2. Zasilanie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	6

3.3. Bilans mocy	6

4. Rozdział energii	7

4.1. Rozdzielnica główna	7

4.2. Rozdzielnice odbiorcze	7

4.3. Wewnętrzne linie zasilające	7

4.4. Sposób układania instalacji elektrycznych	7

5. Instalacja oświetlenia podstawowego	9

5.1. Instalacja oświetlenia ogólnego	9

5.2. Instalacja oświetlenia dekoracyjnego	9

5.3. Instalacja sterowania oświetleniem	9

6. Instalacja oświetlenia awaryjnego	10

6.1. Oświetlenie kierunkowe	10

6.2. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych	10

6.3. Rozwiązania techniczne oświetlenia awaryjnego	10

7. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych	11

7.1. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.	11

7.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 3-faz.	11

7.3. Odbiory technologiczne	11

8. Ochrona przeciwporażeniowa	12

9. Ochrona przeciwprzepięciowa	12

10. Instalacja odgromowa	12

11. Uwagi końcowe	13

12. Instalacje ochrony przeciwpożarowej	13

12.1. Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SSP)	13

12.2. Opis sterowań (SSP)	15

12.3. Wykonawstwo i odbiór robót (SSP)	16

12.4. Instalacja zasilania, sterowania i monitorowania klap oddymiających	17

13. Okablowanie strukturalne	18

13.1. Podsystem okablowania pionowego (szkielet)	20

13.2. Połączenia szkieletowe światłowodowe	22

13.3. Podsystem okablowania poziomego	24

13.4. Administracja i etykietowanie	25

13.5. Wymagania gwarancyjne	26

13.6. Odbiory	26

14. System audio - video	28

14.1. Funkcjonalność systemu	28

14.2. System dystrybucji i przełączania cyfrowych sygnałów AV	28

14.3. System audio	29

14.4. System sterowania	30

14.5. Linie sygnałowe	30

14.6. Urządzenia przenośne	31

SPIS RYSUNKÓW

| Tytuł rysunku | Nr rysunku |
| --- | --- |
| Specyfikacja materiałowa | E00 |
| Rozdzielnica R-nn – schemat główny | E01 |
| Rozdzielnica R-nn – widok i rozmieszczenie aparatów | E02 |
| Rozdzielnica R-AG.P.POŻ – schemat główny | E03 |
| Rozdzielnica R-AG.P.POŻ – widok i rozmieszczenie aparatów | E04 |
| Rozdzielnica R-I – schemat główny | E05 |
| Rozdzielnica R-I – widok i rozmieszczenie aparatów | E06 |
| Rozdzielnica R-I/4 – schemat główny | E07 |
| Rozdzielnica R-I/4 – widok i rozmieszczenie aparatów | E08 |
| Rozdzielnica R-III/3 – schemat główny | E09 |
| Rozdzielnica R-III/3 – widok i rozmieszczenie aparatów | E10 |
| Rozdzielnica R-KW/2 – schemat główny | E11 |
| Rozdzielnica R-KW/2 – widok i rozmieszczenie aparatów | E12 |
| Schemat strukturalny instalacji oświetlenia awaryjnego | E13 |
| Schemat strukturalny instalacji systemu alarmu pożaru | E14 |
| Schemat strukturalny instalacji elektrycznej oddymiania i usuwania ciepła | E15 |
| Schemat strukturalny instalacji okablowania strukturalnego | E16 |
| Szczegół montażu koryt kablowych w zabudowie kanału wentylacyjnego | E17 |
| Plan instalacji oświetlenia – poziom 1 piętra (patio +3,71) | E21 |
| Plan instalacji oświetlenia – poziom 2 piętra | E22 |
| Plan instalacji oświetlenia – poziom 3 piętra | E23 |
| Plan instalacji oświetlenia – poziom zadaszenia patio | E24 |
| Plan instalacji siłowej – poziom piwnicy | E31 |
| Plan instalacji siłowej – poziom parteru 0,00 | E32 |
| Plan instalacji siłowej – poziom antresoli +1,95 | E33 |
| Plan instalacji siłowej – poziom 1 piętra (patio +3,71) | E34 |
| Plan instalacji siłowej – poziom 2 piętra | E35 |
| Plan instalacji siłowej – poziom 3 piętra | E36 |
| Plan instalacji siłowej – poziom dachu | E37 |
| Plan instalacji odgromowej– poziom dachu | E38 |
| Plan instalacji ochrony przeciwpożarowej – poziom 1 piętra (patio +3,71) | E41 |
| Plan instalacji ochrony przeciwpożarowej – poziom 3 piętra | E42 |
| Plan instalacji ochrony przeciwpożarowej – poziom zadaszenia patio | E43 |
| Plan instalacji teletechnicznych – poziom parteru 0,00 | E51 |
| Plan instalacji teletechnicznych – poziom antresoli +1,95 | E52 |
| Plan instalacji teletechnicznych – poziom 1 piętra (patio +3,71) | E53 |
| Plan instalacji teletechnicznych – poziom 2 piętra | E54 |
| Plan instalacji teletechnicznych – poziom 3 piętra | E55 |
| Schemat połączeń systemu AV w Patio i w Pomieszczeniu Technicznym Patio | E61 |
| Schemat połączeń systemu AV w Pomieszczeniu Technicznym Auli | E62 |

# 1. Dane ogólne

## 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji: „Przebudowy i rozbudowy budynku Akademii Sztuk Pięknych na dz. Nr 267, 268, 269 obręb 89 w Gdańsku” przy Targu Węglowym 6.

## 1.2. Podstawa opracowania

- Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy i remontu budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z października 2012r.

- Projekt koncepcyjny wielobranżowy zadaszenia dziedzińca wewnętrznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Zlecenie biura architektonicznego

- Uzgodnienia z biurem architektonicznym

- Podkłady architektoniczne budynku

- Inwentaryzacja stanu istniejącego

- Wytyczne branżowe

- Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych grudnia 2013r.

- Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014r.

- Aktualne normy, przepisy i opracowania

## 1.3. Inwestor

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,

Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

## 1.4. Adres Inwestycji

Targ Węglowy 6,

80-836 Gdańsk, działki 267, 268, 269, obręb 89,

gmina Gdańsk, województwo pomorskie

## 1.5. Przepisy techniczno–budowlane

- rozporządzenia i przepisy techniczno-budowlane

- Ustawa z dnia 7 lipca1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623 z p.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r. nr 109 poz. 1156 z p.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002 z p.zm.)

## 1.6. Zakres opracowania

Budynek  mieści się na terenie Starego Miasta w Gdańsku i objęty jest ochroną przez konserwatora zabytków. Obiekt składa się z 3 części: budynku zbrojowni, skrzydła z 1968 roku i Baszty Słomianej. Budynek w znacznej części użytkowany jest przez Akademię Sztuk Pięknych. Projektem objęta jest część skrzydła z 1968r w zakresie projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb zadaszenia dziedzińca wewnętrznego.

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych zawiera:

- rozbudowę rozdzielnic odbiorczych,

- projektowane nowe rozdzielnice odbiorcze

- instalację oświetlenia podstawowego ogólnego i awaryjnego oraz oświetlenia dekoracyjnego,

- instalację gniazd wtyczkowych ogólnych i zasilania urządzeń elektrycznych wyposażenia pomieszczeń

- instalację dla potrzeb urządzeń teletechnicznych

- instalacje siły dla odbiorników wentylacji

- instalacje ochrony przeciwpożarowej

- ochronę od porażeń

- instalacje połączeń wyrównawczych

- ochronę przeciwprzepięciową

- instalację odgromową

Projekt obejmuje rozbudowę istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania projektowanych instalacji w części budynku objętym przebudową.

# 2. Stan istniejący

Obiekt zasilany jest wewnętrznymi liniami zasilającymi, wprowadzonymi od rozdzielnicy Rnn w stacji transformatorowej Akademii Sztuk Pięknych do rozdzielnic odbiorczych w budynku. W korytarzach budynku na każdej kondygnacji zlokalizowane są rozdzielnice odbiorcze elektryczne.

Awaryjne źródło zasilania – agregat prądotwórczy o mocy 330kVA zlokalizowany na dachu budynku, przeznaczony jest do zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej (urządzeń napowietrzających i oddymiających).

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki zasilane są z sieci podstawowej energetyki zawodowej. W przypadku zagrożenia pożarowego i konieczności wyłączenia zasilania w energię elektryczną całego budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem, urządzenia pracujące w systemach zabezpieczenia p.poż zasilane będą sprzed wyłącznika głównego lub w przypadku braku zasilania z sieci energetyki, z agregatu prądotwórczego i z baterii centralnej dla oświetlenia awaryjnego.

Obecna moc przyłączeniowa podstawowa to 331kW, rezerwowa 63,2kW.

# 3. Zasilanie instalacji w energię elektryczną

## 3.1. Zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych

Na potrzeby zadaszonej przestrzeni dziedzińca wewnętrznego projektuje się wykonanie nowych instalacji w zakresie zasilania:

- oświetlenia podstawowego, dekoracyjnego i awaryjnego

- pomostu roboczego

- windy technicznej

- gniazd wtyczkowych dla potrzeb ogólnych, urządzeń elektrycznych wyposażenia pomieszczeń, stanowisk pracy lub prezentacji w obszarze dziedzińca.

- urządzeń wentylacji i klimatyzacji

- urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Urządzenia i instalacje elektryczne zasilane będą z obwodów wyprowadzonych z najbliższych rozdzielnic obiektowych o oznaczeniach R-I, R-I/4, i R-III/3. Dla zasilania projektowanych instalacji przewiduje się częściową rozbudowę istniejących rozdzielnic odbiorczych elektrycznych, usytuowanych w częściach komunikacyjnych bezpośrednio przyległych do dziedzińca wewnętrznego. Dla potrzeb projektowanych instalacji zasilania  urządzeń wentylacji, zaprojektowano nową rozdzielnicę R-KW/2. Rozdzielnica zostanie zasilona bezpośrednio z rozdzielnicy głównej R-nn.

## 3.2. Zasilanie dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego

Dla potrzeb zasilania urządzeń pożarowych, przewidziana jest istniejąca rozdzielnica obwodów pożarowych R-AG.P.POŻ. Rozdzielnica zasilana jest sprzed wyłącznika głównego pożarowego jako zasilanie podstawowe bezpośrednio z rozdzielnicy R-nn oraz poprzez układ SZR z agregatu prądotwórczego. Z rozdzielnicy obwodów pożarowych R-AG.P.POŻ zasilone zostaną projektowane instalacje elektryczne niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego:

- instalacja zasilania i sterowania klap dymowych

- instalacja zasilania i sterowania kurtyn uchylnych i drzwi napowietrzających

Istniejąca instalacja sygnalizacji pożaru zasilana jest sprzed wyłącznika głównego oraz jako źródło zasilania rezerwowego, z autonomicznych zestawów akumulatorów. Oświetlenie awaryjne zasilane jest baterii centralnej oświetlenia awaryjnego.

## 3.3. Bilans mocy

| Obwód elektryczny | Moc zainst. [kW] | kz | Moc obliczeniowa [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| oświetlenie | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| gniazda wtyczkowe | 7,2 | 0,6 | 4,3 |
| systemy AV | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| winda techniczna | 3,9 | 0,4 | 1,6 |
| pomost techniczny | 3,5 | 0,2 | 0,7 |
| Wentylacja i klimatyzacja | 18,6 | 0,8 | 14,9 |
| klapy dymowe | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| zawory grzejnikowe | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| ogółem | 35,6 | 0,65 | 23,1 |

Zgodnie z bilansem mocy, moc zapotrzebowania na energię dla zapewnienia pracy projektowanych instalacji wynosi około 24kW. Zgodnie z założeniami Inwestora możliwy większy pobór mocy w związku z nowymi instalacjami, zostanie zapewniony poprzez istniejący układ rozdzielczy instalacji zasilającej w budynku. W przypadku braku wystarczającej mocy w stacji transformatorowej na pokrycie możliwego większego zapotrzebowania mocy, wg odrębnego opracowania projektowego konieczne będzie dostosowanie układu zasilania do nowych potrzeb energetycznych obiektu. Wszelkie działania w tym zakresie podejmie Inwestor w terminie wynikającym z przeprowadzanej modernizacji obiektu (w tym ewentualne wystąpienie o zmianę warunków zasilania i podpisanie umowy o zwiększoną dostawę mocy).

# 4. Rozdział energii

## 4.1. Rozdzielnica główna

Głównym punktem rozdzielczym w sieci zasilającej instalacje elektryczne jest rozdzielnica główna R-nn zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni nn stacji transformatorowej. Dla potrzeb zasilania projektowanej rozdzielnicy R-KW/2 projektuje się wyposażenie rozdzielnicy głównej w dodatkowe zabezpieczenia bezpiecznikowe. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej rezerwy aparatowej zgodnie z rys. E01 i E02.

W rozdzielnicy zastosowano system ochrony od porażeń przez szybkie wyłączenie w systemie sieci TNS.

## 4.2. Rozdzielnice odbiorcze

Istniejące rozdzielnice odbiorcze usytuowane są na korytarzach poszczególnych kondygnacji. Dla potrzeb części projektowanych odbiorów zaprojektowano rozbudowę istniejących rozdzielnic R-I, R-I/4, R-III/3 i R-AG.P.POŻ o dodatkowe aparaty zgodnie ze schematami głównymi i widokami rozdzielnic – rys. E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10.

Dla potrzeb projektowanych obwodów zasilania urządzeń wentylacji oraz pomostu technicznego z wciągarką zaprojektowano rozdzielnicę R-KW/2. Rozdzielnica wyposażona zostanie w rozłącznik główny, ochronę przeciwprzepięciową typu 2, rozłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowo-prądowe. Kabel zasilający i przewody odbiorcze będą wyprowadzone z rozdzielnicy od góry. Dla szafy należy przewidzieć wnękę w ścianie.

## 4.3. Wewnętrzne linie zasilające

W obiekcie sieć rozdzielcza wykonana jest jako układ wewnętrznych linii zasilających, ułożonych pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnicami odbiorczymi rozmieszczonymi na korytarzach poszczególnych kondygnacjach. Projektowany WLZ do rozdzielnicy odbiorczej R-KW/2 prowadzony będzie na poziomie parteru i piwnicy w korytku kablowym siatkowych. Od poziomu piwnicy kabel prowadzony będzie w szachcie instalacyjnym z kondygnacji piwnicy na kondygnację 3 piętra. Przejścia przez stropy, ściany będące granicą strefy pożarowej należy wykonać w  przepustach ogniowych w klasie odporności ogniowej takiej jak strop lub ściany, w których jest wykonywany.

## 4.4. Sposób układania instalacji elektrycznych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych w obiekcie wykonane zostaną odpowiednie trasy kablowe. Projektuje się wykonanie tras kablowych w postaci:

- drabinek kablowych w głównych ciągach tras kablowych oraz w szachtach,

- siatkowych koryt kablowych,

- rur instalacyjnych sztywnych i giętkich karbowanych,

- kanałów kablowych natynkowych z tworzywa sztucznego.

- kanałów kablowych podpodłogowych

Instalacje przewodów odbiorczych na poszczególnych kondygnacjach prowadzić należy w korytkach kablowych instalowanych w strefie zabudowy sufitów podwieszanych. W części patio instalacje prowadzone będą w korytkach kablowych zlokalizowanych w zabudowie kanałów wentylacyjnych oraz w elementach stalowych konstrukcyjnych zadaszenia i nowej ściany zewnętrznej patio.

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodów zasilających urządzenia ochrony przeciwpożarowej budynku, wykonane zostaną trasy kablowe wraz z konstrukcjami i zamocowaniami o odpowiedniej odporności pożarowej. Trasy należy wykonać przy użyciu materiałów certyfikowanych o odporności ogniowej E90 [wg certyfikatu CNBOPPOŻ]

Szachty kablowe należy podzielić na strefy pożarowe szczelnymi grodziami ppoż. w celu uniknięcia tzw. efektu kominowego. Dodatkowo wszystkie przejścia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć, poprzez uszczelnienie odpowiednią masą ognioodporną o wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Przy układaniu koryt i drabin kablowych należy się kierować zaleceniami producenta odnośnie mocowań i możliwych do uzyskania obciążeń oraz odpowiedniej odporności ogniowej.

Poprawne ułożenie w budynku przewodów instalacji elektrycznych oraz instalacji przesyłu sygnału w stosunku do elementów instalacji odgromowej zapewni:

- ograniczenie sprzężeń wzajemnych między różnego rodzaju instalacjami;

- ograniczenie przepięć atmosferycznych indukowanych;

- wyeliminowanie przeskoków iskrowych do instalacji wewnątrz obiektu podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych.

Mając na uwadze powyższe należy zwrócić szczególną uwagę:

- aby trasy ułożenia instalacji przewodów, linie przesyłu sygnałów, przewodzących elementów konstrukcyjnych budynku, sieci wodnokanalizacyjnej, CO nie tworzyły „pętli indukcyjnych”

- nie należy układać przewodów sygnałowych i zasilających równolegle do przewodów instalacji odgromowej lub przewodzących elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych do odprowadzenia prądu piorunowego. Jeśli zaistnieje jednak taka konieczność przewody układać w odległości nie mniejszej niż 1m od instalacji odgromowej – sugerowana dopuszczalna długość odcinków równoległego ułożenia  instalacji nie powinna przekroczyć 2m w przypadku przewodów dochodzących do szczególnie wrażliwych urządzeń elektronicznych; 10m w pozostałych przypadkach.

- należy stosować ekranowanie linii transmisji sygnałów lub ułożenie ich w metalowych kanałach oraz ograniczyć do minimum równoległy przebieg, w miejscach gdzie istnieje konieczność prowadzenia instalacji w pobliżu elementów instalacji odgromowej.

- przewody instalacji elektrycznych i słaboprądowych w ciągach pionowych powinny być układane w pionowych traktach oddalonych o 0,5m od przewodów odprowadzających instalacji odgromowych (poszczególne odcinki metalowych koryt kablowych pionowych traktów kablowych łączyć ze sobą przewodem wyrównawczym)

- na wejściu wszystkich kabli teletechnicznych i multimedialnych  do obiektu należy przewidzieć odpowiednie dla tych instalacji ochronniki przeciwprzepięciowe.

Podczas układania kabli i przewodów należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy instalacją elektryczną a instalacją słaboprądową (należy zachować odległości zalecane przez producenta kabli i przewodów). Do oddzielania kabli niskiego napięcia i kabli instalacji słaboprądowych należy zastosować ścianki działowe lub prowadzenie instalacji na osobnych korytkach.

Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. powinny być produktami tego samego typu i producenta co korytka i dostosowane do zmian kierunków lub przekrojów trasy.

Elementy stosowane na zgięciach powinny być wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym promieniu zgięcia.

Przy układaniu korytek należy zwrócić uwagę na dokładność ich montażu, tak aby na całej długości zachowana była metaliczna ciągłość połączeń. W przypadku piętrowego prowadzenia drabin, poszczególne poziomy łączyć ze sobą należy przewodami wyrównawczymi co ok. 3m.

W szachtach instalacyjnych, kable prowadzić należy na pionowych drabinach kablowych, mocowanych odpowiednimi uchwytami mocującymi dla pionowych tras kablowych, zalecanymi przez producenta drabin kablowych.

Linie zasilające wykonane będą w układzie sieci TNS z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Ochrona od porażeń będzie wykonana w systemie szybkiego wyłączenia.

# 5. Instalacja oświetlenia podstawowego

## 5.1. Instalacja oświetlenia ogólnego

Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oświetlenia i miejsc pracy (PN-EN 12464-1), z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i estetycznych. W zakresie oświetlenia wewnętrznego zastosowane będą oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności oprawy oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego przepisami natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej.

Przestrzeń zadaszonego dziedzińca zaprojektowano oświetlić z poziomu konstrukcji zadaszenia oprawami reflektorowymi, umocowanymi w wybranych węzłach kratowych. Taka propozycja oświetlenia pozwala uzyskać na poziomie podłogi natężenie oświetlenia 200lx.

Do oświetlenia ekspozycji w dowolnym miejscu przewidziano oprawy reflektorowe na szynie nośnej zamocowanej do konstrukcji zadaszenia.

Obwody oświetleniowe będą zasilane z istniejących rozdzielnicodbiorczychR-I i R-I/4 napięciem 230V, 50Hz, w układzie TNS, z zapewnieniem spadków napięć w granicach do 3%.

Oprawy oświetleniowe przystosowane będą do ściemniania w systemie DALI.

Cała instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi  typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach osłonowych z PCV oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi i w zabudowie kanałów wentylacyjnych. W ścianach działowych z płyt G-K przewody układane będą w rurkach ochronnych PCV, w ścianach murowanych bądź żelbetowych przewody będą układane pod tynkiem. W strefie zadaszenia, przewody prowadzone będą w elementach stalowych konstrukcji zadaszenia.

## 5.2. Instalacja oświetlenia dekoracyjnego

Dla celów dekoracyjnych przewiduje się dodatkowe oprawy akcentujące wnętrze dziedzińca, w postaci pasków LED.Paski LED zaprojektowano montować w zabudowie kanału wentylacyjnego od spodu, z obu stron patio.

Obwody oświetleniowe będą zasilane z istniejących rozdzielnic odbiorczychR-I i R-I/4 napięciem 230V, 50Hz, w układzie TNS, z zapewnieniem spadków napięć w granicach do 3%.

Do zasilania pasków LED służyć będą zasilacze niskonapięciowe, które będą zamontowane w zabudowie kanału wentylacyjnego.

Cała instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi  typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach osłonowych z PCV oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi i w zabudowie kanałów wentylacyjnych. W ścianach działowych z płyt G-K przewody układane będą w rurkach ochronnych PCV, w ścianach murowanych bądź żelbetowych przewody będą układane pod tynkiem.

## 5.3. Instalacja sterowania oświetleniem

W istniejących rozdzielnicach odbiorczych R-I i R-I/4 zlokalizowane są istniejące moduły wykonawcze zintegrowanego systemu sterowania. Wolne wyjścia sterowników przewidziano do sterowania obwodami pasków LED. Do sterowania opraw oświetlenia podstawowego przewidziano sterowniki DALI współpracujące z istniejącym zintegrowanym systemem sterowania. Projektuje się montaż odpowiedniej bramki systemowej w rozdzielni R-I. Ze sterowników do opraw doprowadzone zostanie systemowe okablowanie, magistrala DALI.

Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się centralnie, poprzez system zintegrowanego sterownia oraz lokalnie poprzez graficzny interfejs użytkownika na projektowanym  panelu dotykowym zlokalizowanym przy wejściu na dziedziniec od strony budynku (według projektu AV).

# 6. Instalacja oświetlenia awaryjnego

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma na celu zapewnić bezpieczne wyjście z miejsca pobytu podczas zaniku napięcia oraz jako oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej, stworzyć warunki widzenia umożliwiające identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano z zastosowaniem opraw przystosowanych do pracy z istniejącej centralnej baterii oświetlenia awaryjnego.

## 6.1. Oświetlenie kierunkowe

W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą podświetlone znaki ewakuacyjne informujące o kierunku ewakuacji. Nad drzwiami wyjściowymi zastosowano oprawy awaryjne z odpowiednim piktogramem na zielonym tle zgodnie z PN – EN-1838.

## 6.2. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego w tym PN-EN 1838 oraz wytycznych SITP WP – 01:2006. Zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego jako rozwiązanie ponadstandardowe, zapewniające natężenie oświetlenia 5lx w osi drogi ewakuacyjnej oraz 10lx w miejscu lokalizacji sprzętu p.poż. Oprawy będą montowane do elementów konstrukcyjnych stalowego zadaszenia patio oraz w połowie wysokości patio pod zabudowa kanału wentylacyjnego. Zaprojektowano oprawę przy urządzeniu p.poż montowaną do ściany. Dodatkowo w celu ułatwienia rozproszenia się w miejscu bezpiecznym, zaprojektowano oprawę awaryjną na zewnątrz budynku nad drzwiami wyjściowymi oraz przy drabince.

## 6.3. Rozwiązania techniczne oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano z zastosowaniem opraw zasilanych z istniejącej baterii centralnej. Dla potrzeb zasilania projektowanych opraw w strefie patio przewidziano podcentralę systemu centralnej baterii. Podcentrala stanowi rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego. Projektowane obwody zasilające oprawy awaryjne wyprowadzone zostaną z podcentrali CB1.5 zabudowanej w szachcie instalacyjnym na poziomie 3 piętra.

Do pokazania wyjścia ewakuacyjnego przewidziano podświetlany znaki ewakuacyjne - czas podtrzymania co najmniej 2h.

Rozmieszczenie opraw zostało dopasowane do aktualnej aranżacji pomieszczeń.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego przeznaczone do pracy „na jasno” (stale pracujące), stanowić będą oprawy z piktogramem kierunkowym, informującym o kierunku ewakuacji. Oprawy te będą rozmieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego przeznaczone do pracy „na ciemno” (tylko w stanach awaryjnych), stanowić będą oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniające rozpoznawanie środków ewakuacji oraz bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania do miejsca rozpoznawania drogi ewakuacyjnej.

Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia zewnętrznego (oprawy nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz) zaprojektowano oprawy przeznaczone do pracy na ciemno.

Cała instalacja oświetlenia ewakuacyjnego będzie wykonanaprzewodami niepalnymi odpornymi na wysokie temperatury, prowadzonymi na korytkach kablowych lub stalowych uchwytach mocowanych bezpośrednio do stropu lub ściany [zgodnie z certyfikatem CNBOP].. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, przedstawiona jest na planach oświetlenia.

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny spełniać wytyczne norm PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-22-2:2004 oraz wytyczne nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazów wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowie i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania p. 13.1, 13.2 (oprawa wraz z modułem adresowym musi posiadać dopuszczenie CNBOP). Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym powinny posiadać dopuszczenie CNBOP na badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.

# 7. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

W zakresie instalacji siłowej gniazd wtyczkowych zaprojektowano zasilanie:

- urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- urządzeń transportowych -  winda,

- gniazd wtykowych siłowych 1-fazowych i 3-fazowych,

- urządzeń ochrony przeciwpożarowej budynku - centralki oddymiania i napowietrzania,

- urządzeń instalacji teleinformatycznych,

Całość instalacji rozdzielczych i odbiorczych w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. Wszystkie linie zasilające i obwody instalacji odbiorczych należy wykonać kablami i przewodami miedzianymi 3- i 5-cio żyłowymi o odpowiednim przekroju. Zastosowane będą kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V. Przekroje kabli i przewodów wg normy IEC 60364-5-523.

## 7.1. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz.

Na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych 1-faz przenośnych w strefie patio zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230V, 16A montowane w puszkach podłogowych do wylewek betonowych wyposażonych w odpowiednie kasety podłogowe. Kasety podłogowe wyposażone będą również w dodatkowe przyłącza multimedialne na cele podłączenia urządzeń AV. Puszki podłogowe zlokalizowane będą w posadzce patio.

Ostateczne rozmieszczenie kaset z gniazdami, osprzętu oraz jego typ należy uzgodnić z Architektem, Inwestorem i skoordynować z ostateczną aranżacją wnętrz. Do wykonawcy robót elektrycznych należeć będzie, aby dobrany ostatecznie osprzęt spełniał zgodnie z przepisami wymagane parametry techniczne.

Obwody zasilające gniazda doprowadzone zostaną z rozdzielnic odbiorczych R-I i R-I/4. Cała instalacja będzie wykonana przewodami kabelkowymi  typu YDY z izolacją na napięcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach osłonowych z PCV oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi. W ścianach działowych z płyt G-K przewody układane będą w rurkach ochronnych PCV, w ścianach murowanych bądź żelbetowych przewody będą układane pod tynkiem. Do puszek przewody zasilające doprowadzone zostaną w kanałach podpodłogowych przeznaczonych do wylewek betonowych.

## 7.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 3-faz.

Przy wejściu do patio zlokalizowane są dwa zestawy gniazd 1-faz. i 3-faz. Istniejące gniazda będą kolidowały z projektowana zabudową kanałów wentylacyjnych oraz hydrantu. Istniejące gniazda w miejscu lokalizacji hydrantu przewidziane są do demontażu. Drugi zestaw zaprojektowano zamontować w szafce elektrycznej zabudowanej w projektowanej zabudowie kanału wentylacyjnego.

## 7.3. Odbiory technologiczne

Dla potrzeb zasilania i sterowania zaworami centralnego ogrzewania zaprojektowano obwody z rozdzielnicy R-I i R-I/4. Do sterowania zaworami zgodnie z projektem instalacji sanitarnych przy wejściu przewidziane są lokalne sterowniki (w zakresie branży sanitarnej) Obwody od sterownika doprowadzone zostaną bezpośrednio na siłowniki przy zaworach grzejnikowych. Przewody zasilające należy doprowadzić w posadzce betonowej w rurkach osłonowych do wylewek betonowych.

Z rozdzielnicy R-III/3 zaprojektowano obwód zasilający windę. Kabel zasilający należy wprowadzić bezpośrednio na zaciski szafy sterowej windy. Dla potrzeb gniazda wtyczkowego, oświetlenia szybu windy i szafy sterowej przewidziano dodatkowy obwód w rozdzielnicy odbiorczej. Instalacje w szybie windy należy wykonać zgodnie z DTR windy.

Zaprojektowano zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji z projektowanej rozdzielnicy R-KW/2. Centrale wentylacyjne i jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zlokalizowane na dachu zasilane zostaną kablami poprzez rozdzielnice zasilająco-sterujące zlokalizowane przy urządzeniu wyposażone w automatykę producenta. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zlokalizowane zostaną w zabudowie kanałów wentylacyjnych w strefie patio.

Sposób zabezpieczenia zasilanych urządzeń może ulec zmianie w przypadku dostarczenia urządzenia innego typu niż przewidziano w projekcie sanitarnym.

Instalacja wentylacji w przypadku wykrycia znamion pożaru w budynku, będzie samoczynnie wyłączana sygnałem z systemu sygnalizacji pożaru, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się dymu w budynku. Włączenie wentylacji możliwe będzie wyłącznie po usunięciu zagrożenia.

Instalacja będzie wykonana kablami YKY lub przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacją na napięcie 750V, (kable i przewody układane na dachu muszą być odporne na działanie promieni ultrafioletowych). Ciągi przewodów będą układane na korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji stalowych dachu i ścian. Wykonanie instalacji szczelne w stopniu ochrony IP54.

Kable i przewody zasilające urządzenia wentylacji na dachu, należy prowadzić na drabinkach kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów wentylacyjnych.

# 8. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć elektryczna odbiorcza pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) realizowana będzie poprzez fabryczną izolację części czynnych, izolację roboczą przewodów, obudowy aparatów.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) realizowana będzie poprzez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S, które będzie realizowane poprzez zastosowanie:

- wyłączników instalacyjnych nadprądowych;

- szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania z zastosowaniem wkładek topikowych;

- połączeń wyrównawczych;

Ochrona uzupełniająca realizowana będzie poprzez wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie znamionowym różnicowym 30mA;

Dostępne części przewodzące połączone będą z przewodem ochronnym. Przewód ochronny PE rozdzielnicy głównej R-nnpołączony jest przewodem uziemiającym z główną szyną połączeń wyrównawczych i z uziomem. Do głównych połączeń wyrównawczych przyłączone zostaną projektowane korytka kablowe, kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne, prowadnice dźwigu.

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym.

# 9. Ochrona przeciwprzepięciowa

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są wykonane w istniejących rozdzielnicach odbiorczych elektrycznych.

# 10. Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowany jest do IV klasy LPS. Obecnie ochroną odgromową na obiekcie pełnią zwody pionowe na dachu do ochrony central wentylacyjnych, nadbudówek szybów wind, klatki schodowej, przyłączone zwodami poziomymi do przewodów odprowadzających na elewacji budynku.

W związku z zadaszeniem dziedzińca i lokalizacją nowych urządzeń wentylacyjnych na dachu, w tym instalacji klap dymowych zlokalizowanych w zadaszeniu dziedzińca przewiduje się rozbudowę istniejącej instalacji odgromowej.

Na części powierzchni dachu zaprojektowano nowy przebieg zwodów poziomych nieizolowanych. Zwody te w postaci pręta stalowego ocynkowanego DFe/Zn= 8mm prowadzone będą na wspornikach dachowych betonowych w osłonie z tworzywa sztucznego mocowanych do dachu np. poprzez klejenie. Odległość między wspornikami wynosić będzie ok. 1m.

Siatkę zwodów poziomych sztucznych należy połączyć z metalowym opierzeniem attyki oraz stalowymi elementami konstrukcji zadaszenia patio za pośrednictwem elementów przyłączeniowych, jednocześnie mostkujących elementy stalowe obróbki metalowego opierzenia attyki i konstrukcji zadaszenia.

W celu ochrony projektowanych instalacji znajdujących się na dachu budynku, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i innych elementów wystających ponad poziom dachu zostaną zastosowane dodatkowe zwody pionowe. Ochrona urządzeń zlokalizowanych takich jak centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacji realizowana będzie poprzez maszty odgromowe z odciągami i uprzężą lub maszty wolnostojące w zależności od wymaganej wysokości masztu. Wysokość masztów powinna być dobrana w taki sposób, aby całe chronione urządzenie znalazło się w przestrzeni chronionej wytycznej poprzez promień „toczącej się kuli”, który dla analizowanego obiektu wynosi R = 60m.

Zwody pionowe zostaną połączone z systemem zwodów poziomych poprzez drut DFe/Zn Ø8mm. Łączenia poszczególnych przewodów należy dokonywać poprzez złącza krzyżowe (śruby M8mm).

# 11. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w normiePN – HD 60364 – 6: 2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie”.

W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

- oględziny,

- badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej impedancji pętli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- sprawdzenie ciągłości uziemionych przewodów ochronnych

- badanie skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączania,

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych

- pomiar natężenia oświetlenia,

- pomiar rezystancji uziemienia.

Wszystkie materiały zaprojektowane w projekcie są materiałami referencyjnymi i możliwe jest po akceptacji Inwestora zastosowanie materiałów równoważnych technicznie.

Wraz z niniejszy projektem należy rozpatrywać projekt architektoniczny, który jest projektem nadrzędnym oraz pozostałe projekty branżowe.

# 12. Instalacje ochrony przeciwpożarowej

## 12.1. Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SSP)

Zaprojektowano wyposażenie budynku dla potrzeb przebudowy obiektu w instalację sygnalizacji pożaru (ochronę pełną). Obiekt wyposażony jest w istniejącą instalację sygnalizacji alarmu pożaru oparty na systemie adresowalnym POLON 4900. Centrala alarmowa CSP zainstalowana jest w pom. portierni. Centrala wyposażona jest dla 8 pętli dozorowych.

Detektorami zjawisk towarzyszących początkowej fazie pożaru są automatyczne, punktowe czujki dymu. W celu umożliwienia człowiekowi powiadamiania systemu alarmu pożarowego (SSP) o zaistniałym pożarze zamontowane są ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP).System SSP w celu informowania o zaistniałym alarmie pożaru współpracuje z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi rozmieszczonymi na obikcie

Dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej zadaszonego patio, obsługi klap dymowych, kurtyn okiennych i drzwi napowietrzających, projektuje się niezbędną rozbudowę instalacji o dodatkowe elementy (czujki SSP, ROP, moduły wej./wyj.).

Zaprojektowano wyposażenie dziedzińca w czujki liniowe z reflektorem, czujki punktowe bezpośrednio pod zadaszeniem, ręczny ostrzegacz pożarowy przy drzwiach wyjściowych z patio oraz sygnalizator optyczno-akustyczny. Projektowane elementy zostaną podłączone do instalacji centrali pożarowej. Centrala posiada odpowiednie rezerwy na liniach dozorowych dladołączenia projektowanych elementów. Alarm pożarowy II stopnia będzie załączałsygnalizację akustyczną.

Do współpracy centrali z automatyką dźwigu osobowego, z sygnalizatorem optyczno-akustycznym, z instalacją oddymiania grawitacyjnego isystemem wentylacji służyć będą programowalne moduły wejścia/wyjścia.

Instalacja sygnalizacyjna pożaru będzie wykonana z zastosowaniem:

- przewodu ekranowanego np. typ YnTKSYekw  1x2x1,0 mm w liniach dozorowych czujek i przycisków pożarowych;

- przewodu niepalnego, ekranowanego typ HTKSHsekwf2x2x1,4 mm w liniach sterujących i monitorujących modułów wej./wyj.

- przewodu niepalnego, typ HDGs2x1,5 mm w okablowaniu urządzeń wykonawczych (obwody sterujące modułów, zasilanie modułów z zasilaczy buforowych)

Zaprojektowano, że dla potrzeb nowych instalacji automatyka systemu SSP obejmie swoim zakresem:

- wyłączanie zespołów nawiewno-wyciągowych wentylacji bytowej,

- sprowadzenie windy na poziom parteru i zablokowanie w pozycji z otwartymi drzwiami (w przypadku pożaru na parterze, sprowadzenie wind na pierwszą najbliższą kondygnację parteru, nie objętą pożarem),

- sterowanie urządzeniami blokującymi drzwi ewakuacyjne (otwarcie w przypadku zagrożenia pożarowego);

- uruchomienie sygnalizacji alarmu pożarowego – sygnalizator optyczno-akustyczny;

- uruchomienie centralek klap oddymiających i napowietrzania

- monitorowanie centralek klap oddymiających i napowietrzania

- monitorowanie stanu zasilaczy pożarowych;

System w przypadku alarmu będzie sterować pracą klap oddymiających, kurtyn okiennych i drzwi napowietrzających, zwolnieniem drzwi ewakuacyjnych (otwarcie drzwi), wyłączeniem pracy wentylacji. Sterowania i monitorowania będą realizowane przy pomocy urządzeń kontrolno-sterujących zlokalizowanych przy urządzeniu lub przy szafie elektrycznej. Przez wysterowanie cewki w szafie elektrycznej ma być realizowane wyłączenie napięcia zasilania urządzeń wentylacyjnych.

Przewody należy układać w korytkach kablowych i w rurkach instalacyjnych. Trasy przewodów niepalnych należy wykonać w sposób zapewniający wytrzymałość ogniową 90min.

W przypadku przejścia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urządzeń wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pożarowych  wykonać zabezpieczenia masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez, które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Gniazda czujek montować bezpośrednio na stropach właściwych lub podwieszanych, tak aby wskaźniki LED czujek były widoczne od drzwi wejściowych do pomieszczeń. Należy zachować odległość min. 0,5 m od lamp  oświetleniowych, kratek wentylacji wyciągowej.

Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wys. 1,4÷1,6 m od poziomu podłogi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące dopuszczalnych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami wg. normy BN-84/8984-10.

Przy montażu elementów systemu SSP należy przestrzegać m.in.:

- odpowiednich odległości czujek od źródła ciepła (np. żarowych opraw oświetleniowych) – min. 0,5m,

- w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5m

- przyciski ROP montować na ścianach na wys. ok. 1,5m od podłogi i w odległości min. 0,5m od innych urządzeń

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0,5m

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji i wentylacji nawiewnej lub wyciągowej; min. odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m

Wszystkie nowe elementy używane przez Instalatora powinny mieć aktualne na dzień odbiorów końcowych, certyfikaty CNBOP.

## 12.2. Opis sterowań (SSP)

Sterowanie centralami wentylacyjnymi (wentylacja bytowa)

Centrale wentylacji bytowej będą wyłączane w każdym przypadku występowania alarmu II stopnia, bez względu na lokalizację wykrycia zagrożenia pożarowego. Do realizacji funkcji sterowniczych (np. odłączenie zespołów nawiewno-wyciągowych) przyjęto zastosowanie elementów sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w pętlach dozorowych.

Automatyczne odłączanie wentylacji następować będzie poprzez system SSP, po wykryciu zjawiska pożarowego w obrębie zagrożonej strefy – podanie napięcia U=24VDC na cewki przekaźników w odpowiadających im rozdzielnicach zasilających zespoły nawiewno – wyciągowe. Liniowe moduły wej/wyj. wyłączające wentylację umieszczone zostaną obok powyższych rozdzielnic elektrycznych. W rozdzielnicy wentylacji należy zamontować aparaty umożliwiające wyłączenie rozdzielnic poprzez sygnał z modułów SSP.

Instalację sterowania centralami wentylacji wykonać przewodem HDGs2x1,5mm2.

Sterowanie klapami oddymiania

Dla potrzeb oddymiania grawitacyjnego przewidziane zostały klapy oddymiające w zadaszeniu dziedzińca. Dla dostarczenia powietrza kompensującego – napowietrzania zaprojektowano automatyczne otwieranie drzwi na dziedziniec zewnętrzny oraz kwatery uchylne przy drzwiach.

Do realizacji funkcji sterowania klapami oddymiania grawitacyjnego w zadaszeniu patio oraz sterowania kurtynami okiennymi i drzwiami do funkcji napowietrzania użyto typowych centralek sterujących, które będą sterowane i monitorowane, poprzez moduły sterowania i kontroli montowane bezpośrednio w pętlach dozorowych.

Po wykryciu zadymienia przez czujkę automatyczną (przejście z alarmu I stopnia w alarm II stopnia lub potwierdzenie alarmu I stopnia dowolnym przyciskiem ROP) następuje otwarcie klap oddymiania grawitacyjnego oraz kurtyn i drzwi napowietrzających.Instalację sterowania należy wykonać kablem HDGS PH90

Sterowanie urządzeniami sygnalizacji alarmu pożarowego

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, które osiągnie stan ALARM II stopnia, centrala sygnalizacji pożaru wysteruje automatyczne sygnalizator optyczno-akustyczny.

Sygnalizator będzie wysterowany poprzez moduł sterowania i kontroli montowany bezpośrednio w pętli dozorowej. Zasilanie sygnalizatora przewidziane jest z zasilacza buforowego.Instalację sterowania należy wykonać kablem HDGS PH90

Sterowanie praca windy

W przypadku wystąpienia alarmu ogólnego II stopnia (czujka automatyczna lub przycisk ROP) niezbędne jest unieruchomienie dźwigów windowych.

Za realizację powyższej czynności odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowany sterownik zarządzający pracą windy. Dźwig windowy zostanie sprowadzony na parter lub pierwszą wolną od „pożar”, kondygnację i będzie unieruchomiony z otwartymi drzwiami. Sterowanie odbywa się za pomocą modułu we/wy systemu SSP, zlokalizowanego w najbliższym sąsiedztwie dźwigu windowego. Instalację sterowania pożarową pracą windy należy wykonać kablem HDGS PH90

## 12.3. Wykonawstwo i odbiór robót (SSP)

Prace wykonywać przestrzegając przepisów i norm krajowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisową odległość instalacji i urządzeń SSP od innych instalacji, staranne łączenie przewodów.

Po ułożeniu instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu pomiarów rezystancji linii dozorowych i ciągłości pętli dozorowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzeniu materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń, umocowania urządzeń, właściwej numeracji, adresów tekstowych, oznakowania linii dozorowych, właściwego oprogramowania.

Po wykonaniu badań i oględzin należy przystąpić do uruchomienia systemu, który należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producentów.

Po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszelkie zmiany podczas wykonawstwa, protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły z prób zadymienia czujek dymu.

Odbiór instalacji powinien odbywać się w obecności:

- przedstawiciela inwestora,

- inspektora nadzoru ze strony Inwestora,

- projektanta,

- przedstawiciela wykonawcy,

- specjalisty d. ochrony przeciwpożarowej,

- przyszłego konserwatora.

W trakcie odbioru powinny zostać wykonane następujące czynności:

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych lub też wystarczającym może być przedstawiony wykonany protokół pomiarów,

- sprawdzenie czułości (przy pomocy przyrządu serwisowego) wszystkich czujek pożarowych lub też może zostać przedstawiony protokół pomiaru,

- sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie (podlega temu 100% elementów wykrywczych),

- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek i ich grup,

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

- uaktualniony projekt techniczny, w którym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany,

- protokoły pomiarów rezystancji: izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia,

- protokoły odbiorów częściowych,

- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.

W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralę należy umieścić:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,

- wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu,

- protokół, w którym należy wpisywać: przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywołania. Protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy centrala jest wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę.

## 12.4. Instalacja zasilania, sterowania i monitorowania klap oddymiających

Dla potrzeb oddymiania grawitacyjnego przewidziane zostały klapy oddymiające w zadaszeniu dziedzińca. Dla dostarczenia powietrza kompensującego – napowietrzania zaprojektowano automatyczne otwieranie drzwi na dziedziniec zewnętrzny oraz kwatery uchylne przy drzwiach.

W budynku należy wykonać system oddymiania zgodnie z normą PN-B-02877-4 „Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła”.

System oddymiania jest urządzeniem zapobiegającym skutkom pożarów. Jego głównym zadaniem będzie ochrona życia ludzkiego przez odprowadzenie: dymu, trujących wyziewów oraz gorącego powietrza z dróg ewakuacyjnych. Takie działanie ułatwia opuszczenie budynku przez osoby cywilne oraz przyśpiesza akcję gaśniczą straży pożarnej. Warunkiem spełnienia wyżej wymienionych zadań jest absolutnie niezawodne działanie systemów w przypadku pożaru.

Tylko wyspecjalizowany personel autoryzowany przez producenta, posiadający doświadczenie w instalowaniu i obsłudze systemów pożarowych może brać odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i zagwarantować przydatność produktu dla rozpatrywanych systemów.

Odprowadzenie dymu i ciepła następuje poprzez klapy oddymiające w zadaszeniu dziedzińca, a powietrze niezbędne do wymuszenia obiegu grawitacyjnego dostarczane będzie przez kwatery okienne i drzwi ewakuacyjne na zewnątrz.

W projektowanym budynku na korytarzu na poziomie 3 piętra zaprojektowano zainstalowanie dwóch centralek zasilających i sterujących siłownikami klap oddymiania grawitacyjnego oraz z siłownikami kwater okiennych i drzwi pełniących funkcję ewakuacyjną i napowietrzania. Centralka oddymiania sterować będzie również zwolnieniem elektromagnesów (elektrozwora i elektrozaczep rewersyjny) drzwi ewakuacyjnych w celu otwarcia dla potrzeb napowietrzania i ewakuacji.

Klapy dymowe muszą wykazywać pewność działania, zgodną z wymogami normy. Siłownik klapy musi zapewniać pewne otwarcie klapy dymowej w pozycję alarmową, również przy klapie obciążonej śniegiem. Klapa dymowa nie może się otwierać dłużej niż 60s.

Centrala oddymiania

Zaprojektowano centralki sterujące systemem oddymiania grawitacyjnego. Do centrali oddymiania należy doprowadzić zasilanie z rozdzielnicy R-AG.P.POŻ, przewodem HDGs3x2,5mm2 (PH90). Do zasilania rezerwowego na napięciu 24V DC dla centrali oddymiającej zaprojektowano baterię akumulatorów bezobsługowych, zamontowanych w obudowie centrali. Bateria akumulatorów bezobsługowych, 2 x 12V, 7Ah, powinna zapewniać 72 godzinną pracę centralki w czasie dozorowania, a następnie 30 minut w stanie alarmu.

Do baterii akumulatorów zasilania rezerwowego centrali oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników.

Centrala będzie wysterowywana poprzez system sygnalizacji pożaru SSP, poprzez podanie sygnału wyzwolenia z modułu we/wy. Do centrali zostanie również podłączony ręczny przycisk oddymiania montowany w patio.

Siłownik w systemie oddymiania grawitacyjnego zostanie wyposażony w styk informujący o zamknięciu lub otwarciu siłownika.

Siłownik, parametry pracy siłownika, dobór pojemności akumulatorów centrali w centralce oddymiania, a także siła potrzebna do otwarcia klapy przez siłownik z uwzględnieniem ciężaru klapy, siły wiatru i ciężaru śniegu zostaną skorygowane na etapie wykonawstwa z uwzględnieniem już zakupionych elementów.

Napowietrzanie będzie realizowane przez wysterowywanie z centrali oddymiania siłowników kwater uchylnych i drzwi zewnętrznych.

Z uwagi na konieczność zamykania napowietrzających drzwi ewakuacyjnych, zaprojektowano zainstalowanie zwory elektromagnetycznej i elektrozaczepu rewersyjnego w skrzydle biernym drzwi o odpowiedniej sile przyciągania.

Okablowanie i montaż

Centralę oddymiania należy zamontować na korytarzu na poziomie 3 pietra, w sposób ograniczający niebezpieczeństwo ewentualnego uszkodzenia.

Linie dozorowe z centrali oddymiania do podłączenia ręcznego przycisku oddymiania należy wykonać przewodami typu YnTKSY 4x2x1,0 (zgodnie z DTR centralki).

Linie do zasilania siłowników należy wykonać przewodem niepalnym HDGs FE180/PH90 3x2,5

Wszystkie linie dozorowe oraz przewody niepalne należy prowadzić zgodnie z certyfikatem.

Wprowadzenie przewodu do przycisku zostawić wolne na długości ok. 0,2m; do listw zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) – ok. 0,5m; do centrali sterowania oddymianiem – od 0,4m do 1,0m.

Ręczny przycisk oddymiania RPO montować na wys. 1,4÷1,6 m od poziomu podłogi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące dopuszczalnych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami wg. normy BN-84/8984-10.

Wszystkie przejścia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć, poprzez uszczelnienie odpowiednią masą ognioodporną o wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

# 13. Okablowanie strukturalne

Budynek wyposażony jest w istniejącą sieć okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności informatycznej i telefonicznej, podłączoną do kondygnacyjnych punktów dystrybucyjnych sieci logicznej i telefonicznej wpiętych do budynkowego punktu dystrybucyjnego.

W związku z przebudową, zadaszeniem i koncepcją wyposażenia dziedzińca w przyłącza teletechniczne dla potrzeb urządzeń multimedialnych przenośnych, projekt przewiduje wykonanie nowego okablowania pionowego i poziomego sieci teleinformatycznej. Zaprojektowano zlokalizowanie  nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu technicznym przy patio.

Lokalizację szafy dystrybucyjnej oraz tras rozprowadzenia okablowania pionowego i poziomego pokazano na planach.

Sieć składać się będzie z następujących elementów funkcjonalnych:

- Istniejącego Głównego Punktu Dystrybucyjnego MDF, zlokalizowanego w pom. serwerowni i połączonego z zewnętrzną siecią telekomunikacyjną (ewentualne dodatkowe wyposażenie szafy dystrybucyjnej w uzgodnieniu z Głównym Informatykiem obiektu)

- Projektowanego lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LDF zlokalizowanego w pom. technicznym patio,

- Linii okablowania pionowego, z zastosowaniem kabla światłowodowego i przewodów STP, łączących Główny Punkt Dystrybucyjny MDF z lokalnym punktem dystrybucyjnym LDF,

- Linii okablowania poziomego STP, łączących lokalny Punkt Dystrybucyjny LDF z gniazdami odbiorczymi RJ45 dla połączeń teleinformatycznych, rozmieszczonymi na w puszkach podłogowych na terenie dziedzińca, zlokalizowanych przy zabudowie kanałów wentylacyjnych patio dla podłączenia punktów dostępowych access point oraz zlokalizowanego przyłącza w szafie sterowej windy – w liniach należy zastosować kable miedziane 4 parowe, kategorii 6.

Całość sieci będzie okablowana w systemie gwiazdy hierarchicznej: w okablowaniu pionowym Punkt DystrybucyjnyLDF będzie połączony z głównym punktem dystrybucyjnymMDF, w okablowaniu poziomym każde gniazdo odbiorcze jest połączone z panelem umieszczonym w LDF.

Topologia gwiazdy zapewnia możliwość szybkich zmian w strukturze okablowania oraz łatwą lokalizację i usuwanie usterek.

szafa dystrybucyjna LDF wyposażona będzie w panele krosownicze (patch panele) - przełączające sieć, listwę z 5 gniazdami 230V oraz ochronniki przepięciowe kat. D, z doprowadzonym zasilaniem 230V z rozdzielnicy R-I/4 z niezależnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowym członem różnicowo-prądowym. Ponadto szafa może być wyposażona w urządzenia aktywne dla sieci komputerowej (typu koncentrator, przełącznik).

Osprzęt aktywny dla sieci komputerowej nie wchodzą w skład niniejszego opracowania.

Sposób prowadzenia kabli komputerowych typu skrętka 4-parowa

Przed rozpoczęciem prac należy określić najlepsze trasy przebiegów kablowych.

Następnie należy przygotować schematy okablowania numerując poszczególne kable. Potem trzeba stwierdzić, które punkty są niebezpieczne ze względu na ostre rogi, czy punkty załamań kabla.

Instalację należy rozpocząć od odcinków najdalszych. Przy przeciąganiu kabla nie należy go przeciążyć. Przed rozpoczęciem instalacji odcinka należy kabel oznaczyć zgodnie z poprzednio przygotowanym schematem.

W trakcie instalacji należy przestrzegać minimalnego promienia zgięcia kabla (nie załamywać kabla!!!), oraz unikać miejsc gdzie mogą nastąpić zakłócenia. Kable w trakcie i po instalacji nie powinny być naciągnięte – należy pamiętać, aby je odpowiednio przymocować w odcinkach pionowych. Linie elektryczne powinny być przecinane pod kątem 90 stopni.

Należy zachować max odległość od szafy dystrybucyjnej do gniazda, nie powinna ona przekroczyć 90m.

Unikanie zakłóceń

Kable TP powinny być oddzielone od kabli elektrycznych. Należy albo wyznaczyć różne ich przebiegi albo zachować zalecaną minimalną odległość między nimi.

Kable TP powinny znajdować przynajmniej w odległości 20 cm od jarzeniówek, gdy są one uziemione lub 40 cm, gdy nie są.

Aczkolwiek zaleca się utrzymanie minimalnej odległości 1 m od urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej takich jak kopiarki, ekspresy do kawy itp. zakłócenia elektromagnetyczne od takich urządzeń zazwyczaj nie są problemem.

Zakłócenia mogą się pojawić, gdy kable TP są montowane w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe, takich jak anteny nadawcze, radary itp.

Zalecenia instalacyjne

Minimalna odległość od linii elektrycznej dla kabla UTP wynosi 127mm (dla linii przesyłających do 5kVA).

W szachcie elektrycznym kable elektryczne i komputerowe umieścić należy w osobnych wydzielonych częściach szachtu .

Minimalny promień zgięcia dla kabla UTP/FTP wynosi 80mm.

Kabel ze szpuli powinien być wyciągany przez jedną osobę z siłą nie większą niż 10 kg .

Kabla nie należy odcinać ze szpuli jak najdłużej, co pozwala unikać nadmiernego skręcania i załamywania kabla.

Kable biegnące obok siebie można ze sobą związać, jednak niezbyt mocno.

Od strony szafy należy pozostawić co najmniej 3 m kabla, od strony gniazdek – 30-50cm.

Po zakończeniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą i wykonać pomiary.

Każdy kanał transmisyjny okablowania strukturalnego poziomego powinien zostać odpowiednio przetestowany. Testy okablowania gwarantują poprawność funkcjonowania okablowania oraz są elementem potrzebnym do uzyskania gwarancji na system okablowania strukturalnego.

Pierwszy etap testów polega na wykonaniu testów statycznych. Należą do nich pomiary ciągłości połączeń, sprawdzenie prawidłowości rozszycia żył po obu stronach kabli i prawidłowości rozszycia żył w ramach poszczególnych par przewodów.

Drugi etap testów to pomiary dynamiczne w paśmie 600MHz, gdzie dla każdego kanału transmisyjnego pomierzone zostaną:

- impedancja falowa,

- tłumienność kanału,

- wartość przesłuchu zbliżonego NEXT,

- długość kabla.

Sprawdzenie światłowodu przed instalacją

- Kontrola produktu przed instalacją:

- Sprawdzić każdy światłowód pod względem jego ciągłości. Dopuszcza się proste sprawdzenie typu “test przejścia światła”.

- Sprawdzić wszystkie oznakowania początku i końca długości kabla (dla sprawdzenia prawidłowej długości kabla).

- Światłowodowe kable krosowe

- Zaświadczenie o zgodności z normami:

- Należy uzyskać od producenta pełne dane testowe dotyczące tłumienności

- Kontrola produktu przed instalacją:

- Należy sprawdzić każdy kabel łączeniowy przy pomocy mikroskopu o powiększeniu co najmniej 100 x.

- Powierzchnie zewnętrzne światłowodu muszą być bardzo czyste bez zadrapań, pęknięć, odłamań. Producent kabli może z reguły dostarczyć opis wymagań dotyczących końcówek światłowodowych, sposobu instalacji i metod testowania zakończeń.

- Sprawdzić wizualnie ferrulę, czy nie ma na niej nalotów (resztki żywicy) lub innych zanieczyszczeń.

- Sprawdzić, czy ruchome elementy złącza poruszają się swobodnie.

- Sprawdzić, czy wszystkie końcówki przykryto osłonami dla zabezpieczenia przed osadzaniem się kurzu.

Sprawdzenie światłowodu po instalacji

Do testowania światłowodu, na krótkich odcinkach (do 2 km) wystarczy zastosowanie zestawu do testowania strat optycznych. Dodatkowo można, na życzenie klienta oraz pod warunkiem, że konfiguracja całego systemu umożliwia taki test, przeprowadzić test bazujący na reflektometrii optycznej. Ta druga metoda, oprócz określenia tłumienia całego kanału ułatwia zlokalizowanie miejsc wszystkich łączeń i uszkodzeń w kanale światłowodowym.

## 13.1. Podsystem okablowania pionowego (szkielet)

Połączenia szkieletowe miedziane realizowane są pomiędzy punktami GPD a PPD jako pionowy podsystem okablowania strukturalnego. W ramach tego podsystemu rozróżnia się 2 typy połączeń: Połączenia szkieletowe miedziane wieloparowe oraz połączenia szkieletowe światłowodowe.

Miedziane kable instalacyjne

Połączenia szkieletowe miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane są do obsługi transmisji danych i opierają się na ekranowanym kablu 4P  o wydajności kategorii 6

Moduły przyłączeniowe

Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:

- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach

- Kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie z założeniami projektowymi musi spełniać wymagania dla Kat.6co stanowi podstawę do uzyskania wydajności toru transmisyjnego Klasy E wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajność ta jest wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 1GBase-T

- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.

- Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą jednocześnie mieć możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w następujących rozpiętościach średnic:

- AWG 22- 24 dla drutu

- AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki

- Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd niezbędne jest zapewnienie obsługi kabli o średnicy żyły wraz z powłoką aż do min 1.5 mm

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm.

- Dla zapewnienia maksymalnej niezawodności elementu pomiędzy kontaktem IDC a pinami nie może być żadnych punktów pośrednich takich jak np. płytki drukowane PCB. Obecność dodatkowych punktów styku obniża wydajność złączy

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości samego narzędzia terminującego.

- Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu.

- Moduły muszą obsługiwać technologię PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 750 cykli połączeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Dla zagwarantowania właściwych parametrów transmisji piny modułów muszą być pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 µm.

Dodatkowo:

Dla wersji ekranowanej

- Ekranowanie modułu musi zapewniać ochronę 360˚

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modułu musi gwarantować przejście o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna być odpowiednio duża

Miedziane kable krosowe

Miedziane kable krosowe mają za zadanie połączyć sprzęt sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli połączeniowych musi być adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego użytego do budowy danego łącza. W związku z powyższym dopuszcza się kable spełniające następujące wymagania:

- Kable krosowe Kat.6/Kat.6A muszą być testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszą prezentować marginesy pracy dla zapewnienia poprawności obsługi wszystkich aplikacji transmisji danych również tych, które zostaną opracowane w przyszłości.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszą posiadać możliwość doposażenia ich w elementy umożliwiające kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpięciu i wypięciu złącza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszą posiadać możliwość doposażenia ich w elementy umożliwiające aktywne monitorowanie stanu połączeń w czasie rzeczywistym.

Panele krosowe do obsługi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyżej kable miedziane należy właściwie wprowadzić i zaterminować w panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji:

Panel 1U HD 24/48 portów

- Panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 19”

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę aż do 48 portów

- Panel musi umożliwiać kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiązania

- System w skład którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie portów przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda

- Konstrukcja panela musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:

- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A

- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej

- jednoczesnej dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy

- Konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron

- Panel musi umożliwiać zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portów w dowolnym momencie jego użytkowania bez konieczności rozłączania istniejących połączeń

- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń. Dodatkowo każdy port musi być ponumerowany

- Obudowa panela musi być w kolorze szarym

## 13.2. Połączenia szkieletowe światłowodowe

Światłowodowe połączenia szkieletowe dedykowane są do obsługi protokołów transmisji danych. Na potrzeby niniejszego projektu założono realizację tych połączeń poprzez standardowe połączenia oparte na kablu instalacyjnym poprzez spawanie włókien oraz poprzez kable pre-terminowane fabrycznie odpowiednim złączem.

Światłowodowe panele krosowe

Kable światłowodowe należy właściwie wprowadzić i zaterminować w panelach światłowodowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji:

Panel typu panel HD

- Panel nie może zajmować więcej niż 1U miejsca w szafie

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę aż do 48 portów (max. 96 włókien światłowodowych)

- Konstrukcja panela musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania jednocześnie:

- łączy optycznych minimum SC, LC, E2000 w wersji  spawanej i pre-terminowanej

- łączy miedzianych 6

- dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy

- Konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron

- Panel musi umożliwiać zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portów w dowolnym momencie jego użytkowania bez konieczności rozłączania istniejących połączeń

- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń. Dodatkowo każdy port musi być trwale ponumerowany

- Obudowa panela musi być w kolorze szarym

Kaseta światłowodowa w powiązaniu z panelem HD

- Kaseta światłowodowa musi stanowić element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy aż do wejścia do panela

- Kasety muszą gwarantować min R35 promienia gięcia włókien wewnątrz kasety co jest warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej tłumienność włókna.

- Kaseta musi umożliwiać terminację włókien na następujących złączach optycznych: LC duplex/SC/E2000.

- Kasety światłowodowe muszą umożliwiać wymianę panela czołowego, co pozwoli na zmianę użytego standardu złączy w każdym momencie użytkowania

- Kasety światłowodowe muszą charakteryzować się konstrukcją pozwalającą uzyskać maksymalną elastyczność rozumianą jako:

- obsługa zarówno łączy pre-terminowanych jak i spawanych

- Tacka spawów musi mieć możliwość wykonania rezerwy ok, 1,5m włókien z kabla  instalacyjnego  oraz min 2m pigtaili w ramach kasety

- Możliwość wprowadzania kabla zarówno pod kątem 90º jak i 45º

- Możliwość wykonania ok 2m rezerwy luźnej tuby w ramach kasety

- Kasety muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów. W skład kompletu muszą wejść:

- komplet pigtaili

- komplet adapterów połączeniowych

- tacka spawów

- magazynki spawów

- komplet osłonek termokurczliwych lub alternatywnych

- system bezpiecznego wprowadzenia kabla do kasety

Adaptery światłowodowe

- Zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia.

- Ze względów bezpieczeństwa, adaptery oraz złącza stosowane w panelu muszą automatycznie zamykać prześwit włókna w feruli tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku przez obsługę lub instalatorów

- Adaptery światłowodowe muszą być wyposażone w półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe, które pod wpływem oświetlenia toru transmisyjnego źródłem światła widzialnego zmieniają kolor, znacznie ułatwiając identyfikację połączeń bez ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z obsługi serwisowej.

- W celu poprawienia obsługi i bezpieczeństwa połączeń, adaptery światłowodowe muszą zapewniać kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym dokonaniem połączenia oraz rozłączenia

- Kolorystyka adapterów połączeniowych będących na wyposażeniu paneli ma umożliwiać identyfikację kabli światłowodowych i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj:

Dla wielomodów	beżowy

Złącza światłowodowe

Złącza światłowodowe są kluczowym elementem światłowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszą charakteryzować się szeregiem właściwości, które zagwarantują użytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajności, który umożliwi obsługę żądanych aplikacji transmisji danych a z drugiej  własności mechaniczne zapewniające bezpieczne użytkowanie sieci. Poniżej zestawiono żądane cechy dla złączy światłowodowych:

- Zastosowane w panelach złącza muszą charakteryzować się wartościami IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metodą zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia

- Ze względów bezpieczeństwa, złącza stosowane w panelu muszą automatycznie zamykać prześwit włókna w feruli tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku przez obsługę lub instalatorów (E2000)

- W celu poprawienia obsługi i bezpieczeństwa połączeń, adaptery światłowodowe muszą zapewniać kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym dokonaniem połączenia oraz rozłączenia (LC, E2000)

- Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami wydajnościowymi:

## 13.3. Podsystem okablowania poziomego

Łącza transmisyjne dla poziomego posystemu okablowania zaprojektowano wg modelu Interconnect – TO (2 złączowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Połączenia te realizowane są za pomocą okablowania miedzianego pozwalającego uzyskać wydajność klasy E.

Miedziane kable instalacyjne

Połączenia poziome miedziane po skrętce 4 parowej dedykowane są do obsługi transmisji danych i opierają się na ekranowanym kablu 4P  o wydajności kategorii 6/6A

Moduły przyłączeniowe

Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:

- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduły muszą jednocześnie umożliwiać wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180˚) oraz prostopadle (90˚) co ma szczególne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzeń kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie z założeniami projektowymi musi spełniać wymagania dla Kat.6 co stanowi podstawę do uzyskania wydajności toru transmisyjnego Klasy E wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajność ta jest wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 1GBase-T

- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.

- Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą jednocześnie mieć możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w następujących rozpiętościach średnic:

- AWG 22- 24 dla drutu

- AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki

- Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd niezbędne jest zapewnienie obsługi kabli o średnicy żyły wraz z powłoką aż do min 1.5 mm

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm.

- Dla zapewnienia maksymalnej niezawodności elementu pomiędzy kontaktem IDC a pinami nie może być żadnych punktów pośrednich takich jak np. płytki drukowane PCB. Obecność dodatkowych punktów styku obniża wydajność złączy

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości samego narzędzia terminującego.

- Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu.

- Moduły muszą obsługiwać technologię PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 750 cykli połączeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Dla zagwarantowania właściwych parametrów transmisji piny modułów muszą być pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 µm.

Dla wersji ekranowanej dodatkowo

- Ekranowanie modułu musi zapewniać ochronę 360˚

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modułu musi gwarantować przejście o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna być odpowiednio duża

Panele krosowe do obsługi transmisji danych

Kable miedziane należy właściwie wprowadzić i zaterminować w panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalno użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji:

Panel 1U 24 porty

- Panel musi zajmować 1U miejsca w szafie 19”

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę min 24 portów

- Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą opaski zaciskowej lub taśmy typu rzep, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed nieprężeniami pochodzącymi od kabla.

- System w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiązania

- System w skład którego wchodzi panel musi zapewniać mechaniczne zabezpieczenie portów przed nieautoryzowanym wpięciem oraz wypięciem złącza do/z gniazda.

- Konstrukcja panela musi charakteryzować się elastycznością pozwalającą na przyszłe rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mieć możliwość obsługiwania:

- łączy miedzianych kategorii 5,6 lub 6A

- łączy optycznych minimum SC oraz LC dupleks

- jednoczesnej dowolnej mieszanki wyżej wymienionych łączy

- Panel musi posiadać duże, wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń. Dodatkowo każdy port musi być ponumerowany

- Obudowa panela musi być w kolorze szarym

## 13.4. Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych

## 13.5. Wymagania gwarancyjne

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmować:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy E)

- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że jego system okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).

Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski;

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

## 13.6. Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E/ Kategorii 6, zgodnie z normami referencyjnymi ujętymi w punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące
warunki:

Instalacja

Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych w szczególności:

- EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and qualityassurance

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości

- EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practicesinternal to buildings

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- EN 50174-3:2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 3. – Industrial premises

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment.

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

Pomiary sieci

Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczególności:

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology  - Cabling system installation -  Testing of installed cabling

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

- EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

- ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

- Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczą

Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

# 14. System audio - video

## 14.1. Funkcjonalność systemu

System multimedialny na Patio ASP powinien charakteryzować się następującą funkcjonalnością:

- Zapewnić nagłośnienie dobrej jakości i zrozumiałości dla różnych rodzajów imprez i wydarzeń

- Zapewnić możliwość wyświetlania obrazów HD w najwyższej możliwej jakości

- Zapewnić maksymalną możliwą uniwersalność przyłączeń wejściowych i wyjściowych audio i video

- Zapewnić łatwe i intuicyjne sterowanie systemem przez Użytkownika

- Integrować się z istniejącym systemem AV na Uczelni.

## 14.2. System dystrybucji i przełączania cyfrowych sygnałów AV

W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i uniwersalności oraz integracji z istniejącym systemem audio – video, a także możliwości późniejszej rozbudowy systemu, projektuje się rozwiązanie oparte na centralnej matrycy przełączającej AV i dystrybucji sygnałów poprzez okablowanie typu skrętka ekranowana (STP).

Projektowana matryca przełączająca umieszczona będzie w pomieszczeniu technicznym auli, co umożliwi późniejszą rozbudowę systemu oraz łatwą integrację z istniejącym systemem audio - video. Matrycę należy zamontować w istniejącym stojaku 19”, po uprzedniej optymalizacji umiejscowienia istniejących urządzeń. W celu zapewnienia możliwości późniejszej rozbudowy systemu, należy zastosować obudowę matrycy pozwalającą na instalację minimum 64 gniazd wejściowych i 40 gniazd wyjściowych. Dopuszcza się zastosowanie obudowy matrycy pozwalającej na montaż pojedynczych gniazd, jak i grup (kart) gniazd jednego typu, jednak nie większych niż 4 na jednej karcie. Matrycę należy wyposażyć w następujące wejścia:

- 14 wejść AV STP;

- 4 wejścia HDMI;

- 12 wyjść AV STP;

- 4 wyjścia HDMI;

Ponadto, matryca musi umożliwiać wyprowadzenie analogowych sygnałów audio towarzyszących wejściowym sygnałom STP (12x) do zewnętrznego systemu dystrybucji audio. Matryca musi umożliwiać przesyłanie sygnałów sterujących (RS232) oraz LAN (100MB/s) liniami STP jednocześnie z przesyłanym sygnałem AV. Wymaga się aby matryca umożliwiała przełączanie sygnałów wizyjnych bez kompresji, o rozdzielczości do 4k@60Hz 4:4:4 16 bit.

Przyłącza wejściowe i wyjściowe

Projektuje się montaż 12tu przyłączy wejściowych i wyjściowych AV w kasetach podłogowych w patio. W każdej kasecie należy zamontować zintegrowany nadajnik AV, dedykowany do montażu w kasetach podłogowych. Nadajnik musi być wyposażony w wejście sygnału HDMI, wejście sygnału analogowego (VGA+audio), port RS232 i port LAN. Nadajnik musi umożliwiać automatyczne przełączanie wejść w zależności od obecności sygnału, oraz musi być zasilany z matrycy poprzez linię systemową STP. Nadajnik musi umożliwiać podłączenie sygnałów wizyjnych o rozdzielczości 4k@30Hz 4:4:4. Kaseta podłogowa musi umożliwiać montaż osprzętu o wysokości minimum 8cm.

W każdej kasecie należy zamontować wyjściowe systemowe przyłącze STP, w postaci dedykowanego gniazda RJ45. Do przyłączy wyjściowych podłączane będą odbiorniki systemowe, z wbudowanym skalerem i wyjściem HDMI oraz audio (analogowe i S/PDIF) a także wyjścia komunikacyjne (RS232, LAN). Odbiornik musi mieć możliwość zasilania z matrycy poprzez linię systemową STP. Odbiornik musi umożliwiać podłączenie sygnałów wizyjnych o rozdzielczości 4k@30Hz 4:4:4. Do odbiorników można podłączyć dowolneurządzenie wyświetlające (monitor, projektor) wyposażone w gniazdo HDMI. Dzięki zastosowaniu odbiornika ze skalerem, można podłączyć urządzenia wyświetlające o niemal dowolnej rozdzielczości docelowej do (maksymalnie 4k@30Hz).

Projektuje się także montaż dwóch nadajników ściennych z wejściami HDMI, montowanych na wysokości około 4,5m. Nadajniki należy montować w dedykowanych puszkach podtynkowych. Nadajniki muszą mieć możliwość zasilania z matrycy AV poprzez linię STP. Obok nadajników należy zamontować po jednym gnieździe RJ45 dedykowanej linii LAN AV (minimum CAT6). Przyłącza ścienne przeznaczone będą do rozbudowy systemu o kamery obrotowe wysokiej rozdzielczości.Nadajnik musi umożliwiać podłączenie sygnałów wizyjnych o rozdzielczości 4K@30Hz 4:4:4.

Wszystkie nadajniki i odbiorniki muszą być kompatybilne z matrycą AV.

Matryca AV wyposażona będzie w 4 wejściowe i 4 wyjściowe lokalne przyłącza HDMI. Przyłącza HDMI służą do integracji systemu z istniejącą instalacją AV. Projektuje się instalację czterech konwerterów wyjściowych (DVI do RGBHV) oraz czterech skalerów wejściowych z przełącznikiem (1 wejście sygnału kompozytowego, jedno uniwersalne wejście analogowe VGA/komponent i 1 wejście HDMI i jedno wyjście HDMI) w celu połączenia istniejącego systemu analogowego z projektowanym systemem cyfrowym.

Projektowany system umożliwia przesłanie sygnału z dowolnego przyłącza wejściowego do dowolnego (jednego lub wielu) przyłącza wyjściowego, bez strat jakości. Wejścia i wyjścia lokalne w pomieszczeniu technicznym auli umożliwiają wysłanie do systemu do czterech różnych sygnałów z istniejącej instalacji AV lub ze źródeł lokalnych, a także wysłanie do istniejącego systemu AV do czterech sygnałów z patio.

## 14.3.System audio

Projektuje się instalację nagłośnieniową Patio składającą się z 6ciu szerokopasmowych zestawów głośnikowych, zamontowanych na ścianach patio przy pomocy fabrycznych uchwytów mocujących, na wysokości około 3,5m od podłogi. Zestawy zasilane będą niezależnie z 8-mio kanałowego wzmacniacza mocy (2 kanały rezerwowe), o mocy 500W@4Ω na kanał. Wzmacniacz zamontowany będzie w szafie systemowej 19” (szafie teletechnicznej) w pomieszczeniu technicznym patio na poziomie antresoli.

Analogowe sygnały audio do każdego kanału wzmacniacza należy doprowadzić z wyjść cyfrowego procesora sygnałowego. Procesor wyposażony będzie w 8 analogowych zbalansowanych wejść mikrofonowo/liniowych i 8 analogowych zbalansowanych wyjść liniowych. Ponadto procesor wyposażony jest w port DANTE i port Ethernet (do integracji z systemem sterowania).

Do dwóch analogowych wejść procesora audio należy podłączyć wyjścia dwukanałowego odbiornika systemu mikrofonów bezprzewodowych, Do odbiornika należy doprowadzić linie antenowe dookólnych anten odbiorczych, zamontowanych po dwóch stronach patio, na wysokości około 4,5m, z użyciem dedykowanych przez producenta uchwytów montażowych.

Wzmacniacz mocy audio, procesor sygnałowy i odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych należy zamontować w szafie 19” w pomieszczeniu technicznym patio. W szafie należy także zamontować panel przyłączeniowy przychodzących linii LAN i DANTE oraz listwę zasilającą 230V, z ochronnikami przeciwprzepięciowymi kategorii D.

Analogowe sygnały audio z przyłączy AV (12 kanałów stereo) należy wyprowadzić z matrycy AV i podłączyć do wejść interfejsów systemu DANTE. Interfejsy DANTE należy zamontować w szafie systemowej 19” w pomieszczeniu technicznym auli. W tej samej szafie należy zamontować też dedykowany do sieci DANTE przełącznik sieciowy, zarządzany, wyposażony w minimum 24 porty 1Gb/s, w tym minimum 12 PoE.

Na ścianach patio należy zamontować dwa podtynkowe przyłącza audio (2kanały wejściowe i 2 kanały wyjściowe w każdym) ze złączami XLR (2x XLR-F i 2x XLR-M) z interfejsem DANTE. Przyłącza zasilane będą poprzez linię DANTE (PoE) z przełącznika sieciowego z pomieszczenia technicznego auli. Przyłącza należy montować w dedykowanych puszkach podtynkowych.

Korzystając z możliwości cyfrowego procesora audio należy wystroić system nagłośnienia dążąc do uzyskania optymalnej charakterystyki częstotliwościowej i maksymalnie równomiernego pokrycia dźwiękowego obszaru patio.

## 14.4.System sterowania

Projektuje się rozbudowę systemu zintegrowanego sterowania o następujące elementy:

- Procesor sterujący;

- Przełącznik sieciowy;

- Panel dotykowy 5”;

- Punkt dostępowy WiFi;

- Interfejs sterowania oświetleniem DALI;

- Tablet 12”;

Procesor sterujący oraz przełącznik sieciowy należy zamontować w szafie systemowej w pomieszczeniu technicznym auli.

Panel dotykowy 5” należy zamontować w dedykowanej puszce podtynkowej w ścianie przy drzwiach wejściowych do patio. Panel zasilany będzie poprzez linię LAN z przełącznika sieciowego (PoE) zamontowanego w pomieszczeniu technicznym auli.

Punkt dostępowy WiFi należy zamontować na ścianie patio na wysokości około 4,5m. Ustawienia kanału sieciowego należy skoordynować z działem IT Inwestora w celu uniknięcia zakłóceń. Punkt dostępowy zasilany będzie poprzez linię LAN z przełącznika sieciowego (PoE) zamontowanego w pomieszczeniu technicznym auli.

Interfejs DALI należy zamontować w rozdzielnicy elektrycznej R-I i połączyć z istniejącą siecią systemu sterowania.

System sterowania należy oprogramować i zintegrować z istniejącym systemem w obiekcie. Interfejs użytkownika na panelu dotykowym 5” musi umożliwiać intuicyjne sterowanie oświetleniem patio. Po konsultacji z Użytkownikiem, interfejs panelu 5” może uwzględniać podstawowe elementy sterowania systemem AV, np. regulację głośności. Na tablet bezprzewodowy należy przygotować pełen interfejs użytkownika, pozwalający na sterowanie przełączaniem sygnałów audio i video.

## 14.5.Linie sygnałowe

Na potrzeby niniejszego projektu i do oznaczenia lokalizacji urządzeń i linii sygnałowych, przyjęto następującą numerację pomieszczeń:

1 – Pomieszczenie techniczne auli;

2 – Patio;

3 – Pomieszczenie techniczne patio;

Oznaczając linie sygnałowe przyjęto następującą konwencję:

xx.yy(y).zz

gdzie odpowiednio:

xx – numery pomieszczeń łączonych linią sygnałową, np. 13 oznacza linię biegnącą z pomieszczenia technicznego auli do pomieszczenia technicznego patio;

yy(y) – typ linii;

zz – kolejny numer linii tego samego typu między tymi samymi pomieszczeniami;

Oznaczono następujące typy linii:

TP 		– linie sygnałowe AV STP;

LN 		– linie AV LAN;

DN		– linie DANTE;

SPK	– linie głośnikowe

RF		– linie antenowe

Linie należy prowadzić zgodnie z trasami oznaczonymi na planach, w kanałach bądź korytach kablowych. Linie sygnałowe należy prowadzić w odległości minimum 15cm od przewodów zasilających. Na obu końcach linie należy trwale oznaczyć numerem zgodnym z numerem na schemacie, tym samym numerem należy oznaczyć gniazda przyłączeniowe. Z wyjątkiem linii podłączanych bezpośrednio do urządzeń montowanych w puszkach podtynkowych, linie LAN i DANTE należy zakończyć gniazdem RJ45 w panelu przyłączeniowym (w szafach 19”) lub w puszce instalacyjnej. W przypadku linii transmisyjnych AV STP należy minimalizować ilość pośrednich punktów połączeniowych i doprowadzać je bezpośrednio do wejść urządzeń transmisyjnych zakańczając wtykiem RJ45. Do linii transmisyjnych AV STP należy stosować gniazda i wtyki dedykowane przez producenta systemu.

## 14.6.Urządzenia przenośne

Wraz z systemem należy dostarczyć następujące elementy przenośne:

- 13 sztuk profesjonalnych monitorów 55” 1080p, dedykowanych do tworzenia ścian wizyjnych (z wąską ramką i możliwością łączenia kaskadowego w celu stworzenia ściany wizyjnej);

- 2 sztuki czujników obecności do ścian wizyjnych;

- Stojak jezdny do 4 monitorów j.w. pozwalający stworzyć ścianę wizyjną 2x2;

- Stojak jezdny do 9 monitorów j.w. pozwalający stworzyć ścianę wizyjną 3x3;

- 8 kpl stojaków jezdnych do pojedynczej instalacji monitorów 55”;

- 2 sztuki profesjonalnych monitorów 70” 1080p;

- 2 komplety skrzyń transportowych do monitora 70” z windą elektryczną;

- Mobilny system nagłośnieniowy z wbudowanym DSP, mocy 2,4kW RMS;

- 12 sztuk fabrycznych przewodów połączeniowych STP o długości 3,6m do odbiorników systemu AV;

- Przewody audio i video niezbędne do prawidłowego użytkowania systemu;