Znak sprawy:  ZK-213/11/2018			  Gdańsk, dnia 21 maja 2018 roku

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Akademii Sztuk Pięknych z siedzibą przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac instalacyjno-budowlanych mających na celu dostosowanie budynku Małej Zbrojowni do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego”, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisem pkt. 2.2. części opisowej projektu branży elektrycznej, który stanowi:

„Ponadto, projekt obejmuje doświetlenie miejsc istniejących hydrantów przeciwpożarowych, oraz projektowanych przycisków ROP instalacji SSP (wg odrębnego opracowania) i strefy obsługi centrali CSP.. Dla miejsc tych (w obrębie strefy 2m przy urządzeniu) obowiązująca norma wymaga uzyskania natężenia oświetlenia awaryjnego 5luxów”

prosimy o udostępnienie „odrębnego opracowania”, o którym mowa w w/w punkcie w celu określenia typów lamp oraz ilości okablowania potrzebnego do wykonania instalacji oświetlenia zgodnie z zapisami projektu? Czy Zamawiający dysponuje w/w opracowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż "Odrębnym opracowaniem" wzmiankowanym w opisie projektu elektrycznego jest projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru. Natomiast zawarte w tym projekcie (SSP) przyciski ROP, jak również istniejące hydranty H zostały pokazane na planach projektu elektrycznego i uwzględnione w rozmieszczeniu opraw awaryjnych. W związku z powyższym dla realizacji projektu oświetlenia ewakuacyjnego nie jest potrzebna znajomość projektu systemu SSP.

Pytanie 2:

Punkt 2.2. opracowania dla instalacji elektrycznych podaje, jako element konieczny do wykonania, zapewnienie dla wszystkich korytarzy i stref komunikacyjnych w budynku natężenie oświetlenia na poziomie 5lx. W naszej ocenie istniejące lampy oświetlenia awaryjnego na ciągu komunikacyjnym poddasza, nie będą w stanie spełnić wymagania podanego w projekcie tj.:

„Dla korytarzy i stref komunikacyjnych budynku, postanowienie PSP w ramach odstępstwa od przepisów nakłada obowiązek zapewnienia podwyższonych w stosunku do wymagań normy (PN-EN-1838) zwiększonych poziomów oświetlenia awaryjnego (5 luxów w osi drogi ewakuacyjnej)”. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zakłada dołożenie lamp na poddaszu, w takiej ilości, aby zapewnić wymagane 5 lx na poziomie podłogi, pomimo braku tej informacji w projekcie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonane na etapie projektowym symulacje obliczeniowe poziomów oświetlenia dróg ewakuacji (w tym także na poziomie poddasza), oparte o dostępne handlowo oprawy jednego z wiodących producentów spełniły z nadwyżką zawarte w postanowieniu PSP o odstępstwach dla tego obiektu podwyższone wymagania (5 luxów) – przy założeniu montażu opraw awaryjnych o parametrach podstawowych (moc, szacunkowy strumień) co najmniej równych podanym w projekcie.

Ponadto w punkcie 3 opisu projektu znajduje się warunek wykonania podobnych obliczeń przez składającego ofertę dla konkretnych typów opraw planowanych do montażu.

W związku z powyższym, Zamawiający nie zakłada potrzeby dokładania opraw awaryjnych ponad pokazane w projekcie, pod warunkiem wykonania instalacji ściśle według założeń projektowych.

Pytanie 3:

Projekt architektoniczny zakłada montaż drewnianych drzwi klasowych EI30 (D1) na korytarzu poddasza. Zgodnie z rys. A3 ościeżnica drzwi powinna zostać wstawiona i zakotwiona do obu ścian korytarza. Problematyczną kwestią jest biegnące poziomo na całej długości korytarza koryto PCV wypełnione przewodami sieci strukturalnej o wymiarach 110x60 na wysokości 1,8 m od podłogi.

W jaki sposób Zamawiający przewiduje przeprowadzenie montażu drzwi z uwagi na podaną powyżej kolizję?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres oferty w części architektonicznej należy uzupełnić o prace związane z usunięciem kolizji korytek kablowych z projektowaną ścianką z drzwiami. Zakres uzupełniający powinien obejmować:

- wycięcie koryt na odcinku kolizyjnym z projektowaną ścianką z drzwiami,

- wykonanie podkuć w ścianach dla osadzenia elastycznych peszli,

- poprowadzenie w peszlach przewodów z koryt kablowych (przez wykorzystanie rezerwy luzów przewodów w korytach kablowych),

- w przypadku gdy okaże się, że średnica otworu dla przeprowadzenia peszla będzie większa niż 4 cm, otwór należy wypełnić masą ognioszczelną.

Pytanie 4:

W związku z brakiem w projekcie branży elektrycznej informacji odnośnie lokalizacji poszczególnych rozdzielni elektrycznych dla zasilania obwodów oświetlenia awaryjnego, czy Zamawiający dopuszcza ustalenie miejsc wbudowania dodatkowych wyłączników nadmiarowo-prądowych podczas wykonywania instalacji oświetlenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na rysunkach projektowych zawarte zostały informacje dotyczące miejsc zasilania projektowanych opraw. Większość z nich ma być zasilona z konkretnych wskazanych na planie istniejących opraw awaryjnych, w kilku przypadkach natomiast jest  wskazanie, aby nowe oprawy zasilić z lokalnego obwodu zasilania opraw oświetlenia korytarza w dowolny, dogodny dla wykonawcy sposób, a przyjęte w przedmiarach ilości nakładów zabezpieczają interes oferenta nawet w najbardziej niekorzystnych konfiguracjach instalacyjnych. Wynikający z projektowanego przyłączania nowych opraw awaryjnych wzrost obciążenia istniejących obwodów oświetleniowych jest niewielki i nie wymaga układania nowych dodatkowych obwodów zasilających z istniejących rozdzielnic piętrowych obiektu.

Pytanie 5:

Jako podstawę do projektu systemu sygnalizacji pożaru wskazano min. Specyfikację techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Projekt nie zawiera jednak żadnych szczegółów dotyczących konieczności wyłączenia (zgodnie z w/w specyfikacją) urządzeń, które nie powinny pracować podczas pożaru tak, jak np. system wentylacji mechanicznej budynku. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca w swojej ofercie ma skalkulować rozbudowę systemu SSP o niezbędne urządzenia, tak aby dostosować instalację do przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja sygnalizacji pożaru dla budynku, jako rozwiązanie zamienne, ma tylko – zgodnie z ustaleniami z Rzeczoznawcą – sygnalizować zagrożenie pożarowe.

Sterowanie urządzeniami systemów wentylacji nie było wymagane.

Pytanie 6:

Prosimy o informację, czy Zamawiający może udostępnić na stronie wskazywane w projektach ekspertyzę techniczną oraz postanowienie PSP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż postanowienie PSP – znajduje się w zamieszczonym na stronie internetowej Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w części opisowej dokumentacji projektowej w branży budowlanej: [http://mag.asp.gda.pl/~zamowienia/OPZ_ppoz%20MZ/Dokumentacja%20projektowa/Bran%c5%bca%20budowlana/Mala_Zbrojownia_dostosowanie_opis.pdf].

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.