Gdańsk, dnia 14.02.2023r.

Znak sprawy: ZK-213/32/2022

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Akademii Sztuk Pięknych z siedzibą przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) – zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Budowa systemu indywidualnego sterowania temperaturą pomieszczeń w obiekcie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6”, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1:** czy możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy np. w dniu 03.02.23 godzina 13:00?

**Odpowiedź:** Zamawiający przewidział wizję lokalną dla wszystkich wykonawców w SWZ. Zmiana z dnia 31.01.2023 r.

**Pytanie 2:** Proszę o opublikowanie projektu budowlanego planowanych robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający publikuje tylko projekt wykonawczy.

**Pytanie 3:** Proszę o opublikowanie pozwolenia konserwatorskiego dla projektowanych robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający prace związane z wykonaniem BMS traktuje jako kontynuację i uzupełnienie prac związanych z przebudową budynku oraz instalacji wewnętrznych, w tym instalacji centralnego ogrzewania, na które uzyskał Pozwolenie na budowę Nr WUAiOZ-I-7353/836/2009/4-KN z dnia 07.05.2009 r.

**Pytanie 4:** Proszę o opublikowanie pozwolenia na budowę dla projektowanych robót – budynek w którym są projektowane prace znajduje się w rejestrze zabytków.

**Odpowiedź:** Zamawiający prace związane z wykonaniem BMS traktuje jako kontynuację prac związanych z przebudową budynku oraz instalacji wewnętrznych, w tym instalacji centralnego ogrzewania, na które uzyskał Decyzję PWKZ pozwalającą na prowadzenie prac w budynku nr ZN.4151/2508/2009 z dnia 21.04.2009 r.

**Pytanie 5:** Proszę o opublikowanie dokumentacji branży elektrycznej wykonanej przez osobę uprawnioną – np. rys. BMS.9, str. 8 opisu PW.

**Odpowiedź:** Projekt jest podpisany przez osobę z uprawnieniami - mgr inż. Piotr Omilian POM/0185/POOT/11. Pytanie nie ma wpływu na postępowanie.

**Pytanie 6:** Czy kierownik budowy/robót musi spełniać kryteria przewidziane przez prawo ochrony zabytków do kierowania takimi pracami?

**Odpowiedź:** Z punktu widzenia systemu nie musi.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż narzucone w projekcie rozwiązań materiałowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z przepisami dopuszcza rozwiązania równoważne.

Projektant przeprowadził odpowiednie testy komunikacji pomiędzy urządzeniami i antenami wykonane w obiekcie i na tej podstawie określił liczbę i rozmieszczenie urządzeń komunikacyjnych. Wymagany jest projekt wykonawczy zamienny. Ze względu na specyfikę technologii bezprzewodowej należałoby przeprowadzić odpowiednie testy zasięgów.

**Pytanie 8:** W jaki sposób ma być zasilana proj. rozdzielnica ele. RMBS? Proszę o opublikowanie wymaganej przepisami dokumentacji ukł. zasilania tej rozdzielnicy.

**Odpowiedź:** Zasilanie rozdzielnicy do ustalenia na etapie wykonawstwa

**Pytanie 9:** Czy narzucone w „Specyfikacji urządzeń” parametry są możliwe do zmiany przez wykonawcę/oferenta? Narzucone parametry uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań konkurencyjnych, co jest niezgodne z ustawą pzp. Przykładowo istotnego wpływu na pracę układu (z uwagę na inercję systemu grzewczego) nie ma odstęp ramki komunikacyjnej 20 sek. tu zaś zapisano cyt. „dwukierunkowa transmisja danych, pomiar i przerwa w transmisji: co 2..20 sekundy), określono również dokładne wymiary obudowy (63 x 60 x 85).

**Odpowiedź:** Ze względu na zaawansowanie techniczne dobrano i wyspecyfikowano konkretne urządzania współpracujące ze sobą. Projektant przeprowadził odpowiednie testy komunikacji pomiędzy urządzeniami i antenami wykonane w obiekcie i na tej podstawie określił liczbę i rozmieszczenie urządzeń komunikacyjnych. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne.

**Pytanie 10:** Proszę o dostosowanie wzoru umowy do zamieszczonej dokumentacji, która nie spełnia § 1 ust. 1 wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ – bez zmian.

**Pytanie 11:** Proszę o opublikowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

**Odpowiedź:** Dodano załącznik nr 13 do SWZ

**Pytanie 12:** Czy dopuszcza się zastosowanie innej anteny niż narzucona w SWZ? Nie przewidujemy temperatury pracy -20°C ani +60°C w pom. objętych zamówieniem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią w na pytanie 7 i 9.

**Pytanie 13:** Proszę o opublikowanie wersji edytowalnej przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej dokumentu

**Pytanie 14:** Wnoszę o zmianę zapisów wzoru umowy - § 20 ust. 1 oraz § 21 – planowane roboty dotyczą instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych a nie ogólnobudowlanych.

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje zapis § 20 ust. 1 zgodnie z wymaganiami postawionymi w cz. XIII SWZ. Zapisy § 21 pozostają bez zmian.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), **dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert.**

Zgodnie z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWZ:

**Dział X Termin związania ofertą**

Treść: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.03.2023 r. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zwrócić się o przedłużenie terminu związania ofertą bądź o zgodę na wybór oferty po upływie wskazanej daty zgodnie z zapisami ustawy.

**Zmienia się na treść:** Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.03.2022

W szczególnych przypadkach Zamawiający może zwrócić się o przedłużenie terminu związania ofertą bądź o zgodę na wybór oferty po upływie wskazanej daty zgodnie z zapisami ustawy.

**Dział XI**

Treść:

2. Termin składania ofert ustala się na dzień 16.02.2023 r. godzina 11: 00 zgodnie z art. 283 ustawy.

3. Oferty należy złożyć zgodnie z informacją zawartą w pkt VII. Oferty zostaną otwarte dnia 16.02.2023 r. o godzinie 12:00

**Zmienia się na treść:**

2. Termin składania ofert ustala się na dzień 22.02.2023 r. godzina 11: 00 zgodnie z art. 283 ustawy.

3. Oferty należy złożyć zgodnie z informacją zawartą w pkt VII. Oferty zostaną otwarte dnia 22.02.2023 r. o godzinie 12:00

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SWZ.

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

mgr Marzena Kołodziejska